Metalen buis met luchtkanaal door vloer

| KANAALDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK |
| --- |
|  |  | 0. | KANAALDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND |
|  |  |  | Fabrikaat: tremco illbruck. |
|  |  |  | Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit: |
|  |  |  | - Brandwerende acrylaatkit |
|  |  |  | - Brandwerende steenwolplaat |
|  |  |  | Constructie: metalen koker met luchtkanaal voorzien van brandklep. |
|  |  |  | Vorm: rechthoekige metalen buis. |
|  |  |  | Afmetingen (mm): conform tekening. |
|  |  |  | Brandwerendheid (min): > 120. |
|  |  |  | Materialen: |
|  |  |  | - Brandwerende acrylaatkit |
|  |  |  | fabrikaat: tremco illbruck |
|  |  |  | type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit |
|  |  |  | materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op |
|  |  |  | acrylaatbasis. |
|  |  |  | Kleur: wit |
|  |  |  | - Brandwerende steenwolplaat |
|  |  |  | fabrikaat: tremco illbruck |
|  |  |  | type: Nullifire FB747 Fireboard |
|  |  |  | materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat |
|  |  |  | Kleur: wit |
|  |  |  | Toebehoren: |
|  |  |  | n.v.t. |
|  |  | 1. | MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING |
|  |  |  | Montagewijze: |
|  |  |  | De ruimte tussen de vloerconstructie en het luchtkanaal aan beide |
|  |  |  | zijden brandwerend en rookdicht afdichten met kit en/of steenwolplaat. Indien |
|  |  |  | de brandklep uit de vloer is aangebracht moet met de steenwolplaten een |
|  |  |  | brandwerende omhulling aangebracht moeten worden tussen de vloer en de |
|  |  |  | brandklep. |
|  | .01 | LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE |
|  |  |  | (57.40 ) |
|  |  |  | De brandwerende afdichting tussen de metalen koker met luchtkanaal door |
|  |  |  | de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening. |