# Wand - Metalen ongeïsoleerde buis t/m Ø 63 mm

52.63.10-a			LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0.	LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Brandwerende coating

- Brandwerende steenwolplaat

- Brandwerende acrylaatkit

Constructie: ongeïsoleerde metalen buis door binnenwand.

Brandwerendheid (min): > 120.

Vorm: rond.

Afmetingen (mm): Ø < 63 mm.

Materialen:

- Brandwerende coating

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

Kleur: wit

- Brandwerende steenwolplaat

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FB747 Fireboard

materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat

Kleur: wit

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op acrylaatbasis.

Kleur: wit

Toebehoren:

n.v.t.

1.	MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

De leidingen tot 20 cm buiten de constructie aan beide zijden voorzien van brandwerende coating. Afhankelijk van de ruimte rondom de leidingen de sparing dichtzetten met de kit en eventueel de steenwolplaat.

.01	WATERLEIDINGNET

(53.10 )

De brandwerende afdichting van de buis door de wand ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.