Bundel losse kabels en E-leidingen door de vloer, de sparing is minimaal 50% groter dan de doorvoer

70.43.11-a			LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Opschuimende grafietkit

- Brandwerende acrylaatkit

Constructie: steenachtige vloer dikte (mm): >150.

Brandwerendheid (min): > 120.

Afmetingen (mm): sparing minimaal 50% groter dan de doorvoer.

Materialen:

- Opschuimende grafietkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS705 Grafietkit

materiaal: Een ééncomponent op grafiet gebaseerde, brandwerende

opschuimende kit en dicht in geval van brand en/of verhitting kunststof leidingen en buizen af.

Kleur: grijs

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

acrylaatbasis.

Kleur: wit

Toebehoren:

Steenwol

fabrikaat: Rockwool

Soortelijke massa (kg/m3): > 60

MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

De ruimte tussen de vloerconstructie en de leidingen aan de bovenzijde 50 mm vullen met steenwol. Aan de onderzijde tegen de steenwol minimaal 25 mm grafietkit aanbrengen. Bovenzijde sparing afwerken met FS701 brandwerende acrylaatkit.

.01	KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

(61.30 )

De brandwerende afdichting van losse leidingen door de vloer ter

plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.