Bundel losse kabels en E-leidingen door wand, sparing minder dan 50% groter dan doorvoer

70.43.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Brandwerende coating

- Brandwerende acrylaatkit

- Brandwerende steenwolplaat

Constructie: binnenwandconstructie.

Brandwerendheid (min): > 120.

Afmetingen (mm): sparing maximaal 50% groter dan vloerdoorvoer.

Materialen:

- Brandwerende coating

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

Kleur: wit

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

acrylaatbasis.

Kleur: wit

- Brandwerende steenwolplaat

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FB747 Fireboard

materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat

Kleur: wit

Toebehoren:

n.v.t.

MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

De leidingen tot 20 cm buiten de constructie aan beide zijden voorzien van brandwerende coating. Afhankelijk van de ruimte rondom de leidingen de sparing dichtzetten met de kit en eventueel de steenwolplaat.

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

(61.30 )