Bundel losse kabels en E-leidingen door wand, sparing minder dan 50% groter dan doorvoer

70.43.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

 Fabrikaat: tremco illbruck.

 Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

 - Brandwerende coating

 - Brandwerende acrylaatkit

 - Brandwerende steenwolplaat

 Constructie: binnenwandconstructie.

 Brandwerendheid (min): > 120.

 Afmetingen (mm): sparing maximaal 50% groter dan vloerdoorvoer.

 Materialen:

 - Brandwerende coating

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

 materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

 Kleur: wit

 - Brandwerende acrylaatkit

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

 materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

 acrylaatbasis.

 Kleur: wit

 - Brandwerende steenwolplaat

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FB747 Fireboard

 materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat

 Kleur: wit

 Toebehoren:

 n.v.t.

 MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

 Montagewijze:

De leidingen tot 20 cm buiten de constructie aan beide zijden voorzien van brandwerende coating. Afhankelijk van de ruimte rondom de leidingen de sparing dichtzetten met de kit en eventueel de steenwolplaat.

 .01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

 (61.30 )