**Kabelgoten kabelladders voorzien van kabels door vloer**

70.43.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Brandwerende coating

- Brandwerende acrylaatkit

- Brandwerende steenwolplaat

Constructie: steenachtige vloer.

Brandwerendheid (min): > 120.

Afmetingen (mm): kabelladder/kabelgoot door sparing in betonvloer.

Materialen:

- Brandwerende coating

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

Kleur: wit

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

acrylaatbasis.

Kleur: wit

- Brandwerende steenwolplaat

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FB747 Fireboard

materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat

Kleur: wit

Toebehoren:

n.v.t.

MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

De goot en leidingen tot 20 cm buiten de constructie aan beide zijden

voorzien van brandwerende coating. De ruimte rond de kabelgoot dichtzetten met kit en eventueel steenwolplaat (indien ruimte dit toelaat).

.01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

(61.30 )

De brandwerende afdichting tussen de kabelgoten/kabelladers met

leidingen door de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.