**Kabelgoten kabelladders voorzien van kabels door vloer**

70.43.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

 Fabrikaat: tremco illbruck.

 Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

 - Brandwerende coating

 - Brandwerende acrylaatkit

 - Brandwerende steenwolplaat

 Constructie: steenachtige vloer.

 Brandwerendheid (min): > 120.

 Afmetingen (mm): kabelladder/kabelgoot door sparing in betonvloer.

 Materialen:

 - Brandwerende coating

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

 materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

 Kleur: wit

 - Brandwerende acrylaatkit

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

 materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

 acrylaatbasis.

 Kleur: wit

 - Brandwerende steenwolplaat

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FB747 Fireboard

 materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat

 Kleur: wit

 Toebehoren:

 n.v.t.

 MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

 Montagewijze:

 De goot en leidingen tot 20 cm buiten de constructie aan beide zijden

voorzien van brandwerende coating. De ruimte rond de kabelgoot dichtzetten met kit en eventueel steenwolplaat (indien ruimte dit toelaat).

 .01 KANALISATIE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

 (61.30 )

 De brandwerende afdichting tussen de kabelgoten/kabelladers met

leidingen door de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.