**Met Armaflex geïsoleerde metalen buis (gas/water) door vloer**

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

 Fabrikaat: tremco illbruck.

 Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

 - Opschuimende grafietkit

 - Brandwerende acrylaatkit

 - Brandwerende coating

 Constructie: met Armaflex geïsoleerde metalen buis door steenachtige vloer.

 Brandwerendheid (min): > 120.

 Vorm: rond.

Afmetingen (mm): diameter van de sparing moet ca. 30 mm groter zijn dan de totale leidingdiameter.

 Materialen:

 - Opschuimende grafietkit

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS705 Grafietkit

 materiaal: Een ééncomponent op grafiet gebaseerde, brandwerende

opschuimende kit en dicht in geval van brand en/of verhitting kunststof leidingen en buizen af.

 Kleur: grijs

 - Brandwerende acrylaatkit

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

 materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

 acrylaatbasis.

 Kleur: wit

 - Brandwerende coating

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

 materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

 Kleur: wit

 Toebehoren:

 Steenwoldeken

 Soortelijke massa (kg/m3): > 40

 MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

 Montagewijze:

Beschadigingen aan de Armaflex isolatie zoveel mogelijk voorkomen. De ruimte tussen de constructie en de leidingen dichtzetten met de kit en/of de steenwolplaat. De kit moet tot minimaal 15 mm diep aan beide zijden worden aangebracht. Eventueel de steenwoldeken gebruiken als rugvulling.

 .01 WATERLEIDINGNET

 (53.10 )

De brandwerende afdichting van de buis door de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.