**Met Armaflex geïsoleerde metalen buis (gas/water) door vloer**

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Opschuimende grafietkit

- Brandwerende acrylaatkit

- Brandwerende coating

Constructie: met Armaflex geïsoleerde metalen buis door steenachtige vloer.

Brandwerendheid (min): > 120.

Vorm: rond.

Afmetingen (mm): diameter van de sparing moet ca. 30 mm groter zijn dan de totale leidingdiameter.

Materialen:

- Opschuimende grafietkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS705 Grafietkit

materiaal: Een ééncomponent op grafiet gebaseerde, brandwerende

opschuimende kit en dicht in geval van brand en/of verhitting kunststof leidingen en buizen af.

Kleur: grijs

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

acrylaatbasis.

Kleur: wit

- Brandwerende coating

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

Kleur: wit

Toebehoren:

Steenwoldeken

Soortelijke massa (kg/m3): > 40

MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

Beschadigingen aan de Armaflex isolatie zoveel mogelijk voorkomen. De ruimte tussen de constructie en de leidingen dichtzetten met de kit en/of de steenwolplaat. De kit moet tot minimaal 15 mm diep aan beide zijden worden aangebracht. Eventueel de steenwoldeken gebruiken als rugvulling.

.01 WATERLEIDINGNET

(53.10 )

De brandwerende afdichting van de buis door de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.