Ongeïsoleerde metalen buis (gas/water) Ø < 63 mm door vloer

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

 Fabrikaat: tremco illbruck.

 Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

 - Brandwerende coating

 - Brandwerende steenwolplaat

 - Brandwerende acrylaatkit

 Constructie: ongeïsoleerde metalen buis door steenachtige vloer.

 Brandwerendheid (min): > 120.

 Vorm: rond.

 Afmetingen (mm): Ø < 63 mm.

 Materialen:

 - Brandwerende coating

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS711 Brandwerende Coating

 materiaal: Brandwerende coating op waterbasis

 Kleur: wit

 - Brandwerende steenwolplaat

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FB747 Fireboard

 materiaal: Met brandwerende coating behandelde steenwolplaat

 Kleur: wit

 - Brandwerende acrylaatkit

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

 materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

 acrylaatbasis.

 Kleur: wit

 Toebehoren:

 n.v.t.

 MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

 Montagewijze:

De leidingen tot 20 cm buiten de constructie aan beide zijden voorzien van brandwerende coating. Afhankelijk van de ruimte rondom de leidingen de sparing dichtzetten met de kit en eventueel de steenwolplaat.

 .01 WATERLEIDINGNET

(53.10 )

De brandwerende afdichting van de buis door de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.