Ongeïsoleerde metalen buis (gas/water) Ø > 63 mm door vloer

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

 LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

 Fabrikaat: tremco illbruck.

 Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

 - Brandwerende acrylaatkit

 - Brandwerende acrylaatkit

 Constructie: ongeïsoleerde metalen buis door steenachtige vloer.

 Brandwerendheid (min): > 120.

 Vorm: rond.

 Afmetingen (mm): Ø > 63 mm.

 Materialen:

 - Brandwerende acrylaatkit

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

 materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

 acrylaatbasis.

 Kleur: wit

 - Brandwerende acrylaatkit

 fabrikaat: tremco illbruck

 type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

 materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

 acrylaatbasis.

 Kleur: wit

 Toebehoren:

 Steenwol isolatieschaal

 fabrikaat: Rockwool

 type: voorgecoate steenwol isolatieschaal

 MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

 Montagewijze:

 Metalen buizen dichtzetten met een voorgecoate steenwolschaal

(Rockwool) om de metalen buis heen. De ruimte tussen de vloerconstructie en de leiding aan beide zijden brandwerend en rookdicht afdichten met kit en/of steenwolplaat.

 .01 WATERLEIDINGNET

 (53.10 )

De brandwerende afdichting van de buis door de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.