Ongeïsoleerde metalen buis (gas/water) Ø > 63 mm door vloer

52.63.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, BRANDWEREND

Fabrikaat: tremco illbruck.

Brandwerend afdichtingssysteem bestaande uit:

- Brandwerende acrylaatkit

- Brandwerende acrylaatkit

Constructie: ongeïsoleerde metalen buis door steenachtige vloer.

Brandwerendheid (min): > 120.

Vorm: rond.

Afmetingen (mm): Ø > 63 mm.

Materialen:

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

acrylaatbasis.

Kleur: wit

- Brandwerende acrylaatkit

fabrikaat: tremco illbruck

type: Nullifire FS701 Brandwerende Acrylaatkit

materiaal: Een ééncomponent opschuimende brandwerende kit op

acrylaatbasis.

Kleur: wit

Toebehoren:

Steenwol isolatieschaal

fabrikaat: Rockwool

type: voorgecoate steenwol isolatieschaal

MONTAGE BRANDWERENDE AFDICHTING

Montagewijze:

Metalen buizen dichtzetten met een voorgecoate steenwolschaal

(Rockwool) om de metalen buis heen. De ruimte tussen de vloerconstructie en de leiding aan beide zijden brandwerend en rookdicht afdichten met kit en/of steenwolplaat.

.01 WATERLEIDINGNET

(53.10 )

De brandwerende afdichting van de buis door de vloer ter plaatse van .... zoals aangegeven op tekening.